HŰTŐ-FŰTŐ ÁLMENNYEZETEK

Clima Top RF 10, Climafit 10 és Rigitone Climafit 10 építőlemezekkel

MEGGYŐZŐDÉSÜNK,

hogy építőanyag-gyártóként és rendszer- forgalmazóként feladatunk olyan innovatív termékeket és megoldásokat ajánlani, amelyek elősegítik a fenntartható életterek kialakítását. Úgy véljük, ha még inkább környezetbarát termékeket kínálunk, elérhető ez a cél.

Megoldásaink energia-hatékony, környezet- barát, kényelmes és egészséges tereket biztosítanak.

A Hűtő-fűtő rendszerek előnyös tulajdonságai

Az épületek tervezésekor mindig figyelembe kell vennünk azokat a megoldásokat, melyek elősegítik a fenntartható életterek kialakítását. Ehhez nagymértékben hozzájárulhatnak a hűtő-fűtő rendszerek is, melyek a sugárzó hőátadás elve alapján működnek, ezáltal nagyon jó energia-hatékonysággal biztosítanak a hagyományos fűtésekhez képest lényegesen magasabb komfortérzetet. A hűtő-fűtő rendszerek alkalmazásával sokat tehetünk az egészségünkért is, mert – ellentétben a konvekciós, vagy a levegőbefúvásos fűtési módokkal – működésük során nem keverik fel,

nem mozgatják a lakásban port, ezzel nagymértékben kímélik a légutakat.

ESZTÉTIKUS

- Nincs szükség kiegészítő radiátorokra, nem képződnek porcsíkok.

- Perforált lapokkal a felületek jó akusztikai komfortot  biztosítanak.

ENERGIATAKARÉKOS ÉS

KÖRNYEZETBARÁT

- Jól kombinálható a hőszivattyúkkal, kondenzációs kazánokkal és napkollektorokkal.

- Helyiségenként szabályozható a téli-nyári hőmérséklet.

EGÉSZSÉGES

KÖRNYEZETET BIZTOSÍT

- Fenntartják az egészséges életkörülményeket, mivel működésük során csak kismértékű légáramlás alakul ki, emiatt nem keverik fel a port és kímélik a légutakat.

- Nincs zajhatás és huzathatás.

- Hűtés esetén: a felület elnyeli az egyének által termelt hőt.

A Rigips®  termékválasztékában több olyan különleges építőlemez található, amely fokozza, illetve egyenletessé teszi a hűtő-fűtő rendszerek teljesítményleadó képességét. Ezeknek a megoldásoknak a legfontosabb alapkövetelménye, hogy a legjobb hőátadás érdekében a csővezetéknek teljes hosszában érintkeznie kell a hőleadó felülettel.

A Rigips®  két olyan építőlemez típust forgalmaz, amelyek kiválóan alkalmasak hűtő-fűtő felületek borítására, ezek a Climafit 10 és a Clima Top RF 10, melyek Rigiprofil vázszerkezettel, nóniusz függesztőrendszerrel kerülnek kivitelezésre.

##### Jelmagyarázat

- Clima Top RF 10 építőlemez borítás (vagy Climafit)

- R-CD 27/60 Rigiprofil

- R-UD 30 Rigiprofil

- Szigetelő szivacscsík

- Nóniusz függesztő fémhez (alsó)

- Nóniusz függesztő felső (140-3000 mm)

- Sasszeg (2 db/kapcsolat)

- Keresztösszekötő

- Hűtő-fűtő panelek

6

4

### 7

5

3

### 2

1

2

9	8

##### HOGYAN KÉSZÜL A HŰTŐ-FŰTŐ ÁLMENNYEZET DUPLA R-CD PROFILVÁZZAL ÉS CLIMA TOP RF 10 ÉPÍTŐLEMEZZEL?

A hűtő-fűtő álmennyezetek szereléséhez nóniusz függesztőrendszert, valamint Rigiprofil UD- és CD-profilokat használunk. A gépészeti hűtő-fűtő panelek a szerelő CD-profilok közé kerülnek

elhelyezésre, majd ezt követi az álmennyezet borítása a Rigips® Clima Top RF 10 építőlemezzel. A lapok csavarozása HartFix vagy HartFix HD csavarokkal történik. Tapétázáshoz légáteresztő tapéta használatát javasoljuk.

X=900 mm, Y=1000 mm, Z400 mm

A hűtő-fűtő panelek szélességi méretéhez igazodva.

2

##### A KIVITELEZÉS LÉPÉSEI – RÖVIDEN	KI VÉGZI

- A profilváz építése, R-UD 30 és R-CD 60 Rigiprofilok és nóniusz függesztőrendszer alkalmazásával. Fontos, hogy a szerelő R-CD profilok távolságát a hűtő-fűtő panelek szélességi méretéhez szükséges igazítani.

gipszkarton szerelő

- Hűtő-fűtő panelek elhelyezése.	gépész

- Nyomáspróba.	gépész

- A Climafit és Clima Top RF lapok csavarozása a profilvázhoz, a sikeres nyomáspróbát követően történhet meg.

  - Csavartípus a Clima Top RF lapokhoz: HartFix vagy HartFix HD 25 mm,

  - Csavartípus a Climafit és Rigitone Climafit lapokhoz: Climafit fehér csavar 23 mm.

gipszkarton szerelő

- A Climafit és Clima Top RF gipszkartonok hézagolása Vario hézagoló gipsszel történik.

gipszkarton szerelő

FONTOS TUDNI!

Mit nevezünk inaktív felületnek?

Miért fontos a betervezésük a hűtő-fűtő álmennyezetekbe?

A hűtő-fűtő álmennyezetekben azokat a részeket nevezzük inaktív felületnek, ahol a profilok között nem helyezünk el hűtő-fűtő paneleket. Az inaktív felületek helyét a tervező határozza meg.

Az inaktív részekben kerülnek elhelyezésre:

- a lámpatestek,

- a dekorációs elemek,

- a dilatációs csomópontok.

HŰTŐ-FŰTŐ ÁLMENNYEZETEK – ÉPÜLETFIZIKAI TULAJDONSÁGOK:

Profilszerkezet

Gipszkarton

borítás

Szerelőprofilok

távolsága: z

Tartó

profilok távolsága: y

Függesztő

típusa:

Függesztők

távolsága: x

Hővezetési

tényező

Tűzvédelmi

osztály

mm

mm

mm

400 mm a hűtő-fűtő

panelek szélességi méretéhez igazodva

400 mm a hűtő-fűtő

panelek szélességi méretéhez igazodva

335 mm a hűtő-fűtő

panelek szélességi méretéhez igazodva

mm

mm

W/mK

Dupla profil váz

R-CD 27/60

Rigiprofil

Rigips

Clima Top RF 10

1000

nóniusz

900

0,30

A2

Dupla profil váz

R-CD 27/60

Rigiprofil

Rigips

Climafit 10 (tömör lap)

1000

nóniusz

900

0,52

A2

Dupla profil váz

R-CD 27/60

Rigiprofil

Rigitone

Climafit 10 (perforált lap)

1000

nóniusz

900

0,52

A2

Profilvázban elhelyezett hűtő-fűtő panelekkel készülő álmennyezetek

FONTOS TUDNI!

Szükséges-e fóliát elhelyezni a hűtő-fűtő álmennyezet rétegrendjébe?

Általános esetekben párazáró réteg beépítésére nincs szükség a hűtő-fűtő álmennyezeti rétegrendbe.

Egyedi esetekben, a fólia elhelyezéséről az építésztervező hozza meg a döntést, a teljes rétegrend ismeretében. A döntést elősegítő fontos információk

a Rigips®  honlapon megtalálható tanulmányban szerepelnek, amely az alábbi QR kód beolvasásával érhető el.

HŰTŐ-FŰTŐ ÁLMENNYEZETEK SZERKEZETI CSOMÓPONTJAI

Jelmagyarázat

- Clima Top RF 10 építőlemez borítás (vagy Climafit)

- Rigitone Climafit 10 perforált építőlemez

- Climafit 10 építőlemezből készült fríz

- R-CD 27/60 Rigiprofil

- R-UD 30 Rigiprofil

- Szigetelő szivacscsík 30 mm

- Födémnek megfelelő rögzítőelem (pl. UDN 6 x 35 mm)

- Csavar az építőlemez profilhoz történő rögzítéséhez

  - Clima Top RF 10 laphoz: HarFix vagy HartFix HD 3,9 x 25 mm

  - Clima Fit lapokhoz: Climafit csavar 23 fehér

- Hézagolóanyag

- Papír hézagerősítő szalag

- Feles élvédősín 13 x 25 mm

- Nóniusz függesztő fémhez (alsó)

- Nóniusz függesztő felső (110-3000 mm)

- Sasszeg (2 db/kapcsolat)

- CD toldó 100

- Keresztösszekötő

- Hűtő-fűtő panelek

Hűtő-fűtő álmennyezet falcsatlakozása árnyékhoronnyal és R-UD profillal – főtartóval párhuzamos metszet

Hűtő-fűtő álmennyezet falcsatlakozása R-UD profillal – főtartóval párhuzamos metszet

13

14

5

16

12

6

<= 20

11

8

1

17

4

<= 150

13

14

6	16

5

12

10

8

1

17

4

9

Rigitone Climafit perforált építőlemezzel készült álmennyezet falcsatlakozása tömör Climafit frízzel – főtartóra merőleges metszet

Rigitone Climafit perforált építőlemezzel készült álmennyezet falcsatlakozása tömör Climafit frízzel – főtartóval párhuzamos metszet

<= 500

7

13

14

6

5

12

4

16

4

10	2

6

3

17

9

7

<= 250

13

14

6

5	16

12

4

10

6

2

3

17

9

4

Profilvázban elhelyezett hűtő-fűtő panelekkel készülő álmennyezetek

Mozgási hézag kialakítása hűtő-fűtő álmennyezetben – főtartóval párhuzamos metszet

Mozgási hézag kialakítása hűtő-fűtő álmennyezetben – főtartóra merőleges metszet

13

13

14

14

12

1	15	11	16

12

4

17

>= 20	>= 20	<= 20

8	4	1

<= 150

<= 150

13

14

1

11

4

12

16

4

>= 20	<= 20

8

1	17

Fontos tudni!

A dilatációt az álmennyezet inaktív részében kell létrehozni, helyét

a tervező határozza meg.

Hűtő-fűtő álmennyezetekben dilatáció kialakítása az alábbi esetekben szükséges:

- Az épület teherhordó szerkezetében lévő dilatációs hézagoknál ugyanolyan dilatációt kell biztosítani, amilyet az épület teher-hordó szerkezetében lévő dilatáció igényel.

- A hűtő-fűtő álmennyezet felületi, esetleg hosszanti határértékeinek túllépésénél:

  - egyenes szerkezet dilatációs szakaszának maximális hossza 7,5 m;

  - a szerkezet dilatációs mezőjének maximális területe 50 m2.

Ezekben az esetekben nem várhatók a dilatációs szakaszok jelentős eltolódásai. Dilatációs hézag kialakításakor

mind a vázszerkezet, mind a lapborítás megszakítása szükséges. Továbbá dilatációt kell kialakítani az olyan helyeken, ahol a szerkezet geometriája jelentősen megváltozik, például az álmennyezeti felülethez csatlakozik egy folyosó,  vagy L alakú álmennyezeti felület esetén.

A dilatáció kialakításánál figyelembe kell venni azt a követelményt, hogy a dilatáció a szerkezettel szemben támasztott higiéniai, tűzvédelmi vagy akusztikai elvárások egészére nézve nem gyengítheti le a szerkezetet.

5

## RIGIPS® CLIMA TOP RF 10 ÉPÍTŐLEMEZ

A Clima Top RF 10 építőlemez a nagy sűrűségű gipszmagnak köszönhetően egyenletessé teszi és fokozza a hűtő- fűtő rendszerek teljesítményleadó képességét.

MAGYAR TERMÉK

OKOS OTTHON MEGOLDÁSOK

A Rigips® Clima Top RF 10 építőlemezt hűtő- fűtő felületek burkolására fejlesztettük ki.

Az építőlemez megjelenésében nagyon hasonló a normál gipszkartonokhoz, de azoknál

vékonyabb, nagyobb sűrűségű és jobb hővezetési tényezővel rendelkezik. Hűtő-fűtő paneleket, gépészeti elemeket a Rigips®  nem forgalmaz.

A Rigips® Clima Top RF 10 építőlemezek Rigiprofilokhoz  történő  rögzítéséhez

a HartFix csavarok alkalmazását javasoljuk. Az elkészült felületek hézagolása Vario hézagoló gipsszel történik.

HŰTŐ-FŰTŐ RENDSZEREKHEZ

(ƛ = 0,3 W/MK)

NEM ÉGHETŐ

(A2-S1,D0)

KÖLTSÉGTAKARÉKOS

INNOVATÍV TERMÉK

Hővezetési tényező: 0,3 W/mK

##### RIGIPS® CLIMA TOP RF 10 TERMÉKTULAJDONSÁGOK ÉS TERMÉKJELLEMZŐK:

MÉRETEK ÉS FORGALMAZÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK:

Vastagság    Szélesség    Hosszúság

Raklap

mennyiség

db/raklap

Cikkszám

EAN kód

VTSZ

Tábla

felület	Tömeg

m2/tábla

mm

mm

mm

kg/tábla

Bruttó

tömeg

kg/raklap

10

1200

2000

50

5200444432    5995951216363     68091100

2,4

23,52

1176

TERMÉKTULAJDONSÁGOK ÉS TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK:

MSZ EN 520

szerinti jelölés

Karton

színe

Hosszanti él	Kereszt-

irányú él

Sűrűség	Hővezetési

tényező

Maximális

hőmérséklet

kg/m3

W/mK

°C

DF

nyers fehér

PRO

fózolt

980

0,3

50 °C

Megengedett

páraterhelés

rel. páratartalom

70%

Tűzvédelmi

osztály

A2

6

## Rigips® Clima Top RF 10 építőlemez

##### A CLIMA TOP RF 10

építőlemez előnyei:

- Jó hővezetési tényező: 0,30 W/mK;

- Nagyobb sűrűségű gipszmag;

- Egyenletessé teszi és fokozza a hűtő-fűtő rendszerek teljesítményleadó képességét;

- Magyar gyártás.

##### Leggyakrabban épített szerkezetek:

- Hűtő-fűtő álmennyezet szimpla vagy dupla profilvázzal szerelve;

- Hűtő-fűtő előtéthéjak.

##### Ajánlott felhasználási területek:

- Irodaházak, szállodák, kórházak korszerű és energiatakarékos fűtési és hűtési megoldásaihoz;

- társasházak komplex hűtő-fűtő rendszereihez;

- családi házakban egyedi igényekre alakítva.

OKOS OTTHON

MEGOLDÁSOK

HŰTŐ-FŰTŐ RENDSZEREKHEZ

(ƛ = 0,52 W/MK)

RIGIPS®  CLIMAFIT 10

ÉPÍTŐLEMEZ

A Rigips® Climafit 10 építőlemez kiemelkedően jó hővezető képességgel rendelkezik a gipszmagban található expandált grafitnak köszönhetően.

A Climafit 10 építőlemez hűtő-fűtő felületek burkolására került kifejlesztésre. A Climafit 10 lapok összetétele technikai újítás és világ- szabadalom. Lényege, hogy a gipszmagban expandált grafit is található, amely a lapok tömegét csökkenti, ugyanakkor hővezető képességét jelentősen megnöveli (>0,52 W/mK). Ezen lapok használatával a hűtőteljesítmény 35%-kal javulhat. A lapok csavarozása Climafit fehér csavarokkal történik. A Rigips® Climafit 10 lapok hézagolása Vario hézagoló gipsszel történik, a gipszkarton lapok hézagolásával megegyező  technológiával.

NEM ÉGHETŐ

(A2-S1,D0)

EGÉSZSÉGRE

ÁRTALMATLAN

INNOVATÍV TERMÉK

Hővezetési tényező:

0,52 W/mK

##### RIGIPS® CLIMAFIT 10 TERMÉKTULAJDONSÁGOK ÉS TERMÉKJELLEMZŐK:

MÉRETEK ÉS FORGALMAZÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK:

Vastagság   Szélesség  Hosszúság

Raklap

mennyiség

db/raklap

Cikkszám

EAN kód

VTSZ

Tábla

felület	Tömeg

m2/tábla

mm

mm

mm

kg/tábla

Bruttó

tömeg

kg/raklap

10

1250

2000

50

5200444436    4002806643982	68091100

2,5

20

1000

TERMÉKTULAJDONSÁGOK ÉS TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK:

| EN 520 Karton Hosszanti Kereszt- nti jelölés színe él irányú él |  |  |  |  | Hővezetési | Maximális | Megengedett | Tűzvédelmi | Teljes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sűrűség kg/m3 | tényező W/mK | hőmérséklet °C | páraterhelés rel. páratartalom | osztály | vízfelvétel % |
| A | szürke | VARIO | SK | 850 | 0,52 | 50 °C | 70% | A2-s1,d0 | NPD* |

MSZ

szeri

* NPD = No Performance determined – Nincs meghatározott teljesítmény.

8

## Rigips® Climafit 10 építőlemez

##### A Climafit 10 építőlemez előnyei:

- Kiváló hővezetési tényező: 0,52 W/mK;

- Expandált grafit a gipszmagban;

- A hűtő-fűtő rendszerek hűtőteljesítménye akár 35%-kal javulhat;

- Kis tömeg: mindössze 8 kg/m2;

- Fokozott hőátadó képesség;

- Kiválóan kombinálható a Rigitone Climafit perforált lapokkal, amelyek remek akusztikai tulajdonságokkal is rendelkeznek.

##### Leggyakrabban épített szerkezetek:

- Hűtő-fűtő álmennyezet szimpla vagy dupla profilvázzal szerelve;

- Hűtő-fűtő előtéthéjak;

- A Rigitone Climafit lapokkal kombinálva teremakusztikát javító hűtő-fűtő mennyezetek is készülhetnek.

##### Ajánlott felhasználási területek:

- Irodaházak, szállodák, kórházak korszerű és energiatakarékos fűtési és hűtési megoldásaihoz;

- Családi és társasházak hűtő-fűtő rendszereihez.

A RIGITONE® CLIMAFIT TERMÉKCSALÁD

Hővezetési tényező: 0,52 W/mK

Climafit 6/18

Lyukasztás alakja: kör Lyukasztás mérete: 6 mm Lyukasztás távolsága: 18 mm Lyukasztott felület: 8,7%

Elem mérete: 1188 x 1998 x 10 mm

Tömeg: 8,1 kg/m2

A Rigitone®  Climafit lapok teljes felületükön perforáltak, és többféle mintázattal készülnek. A mintázatok mind- egyike egyedi arculattal bír, ezért látvány-elemként alkal- mazva különleges megjelenést biztosítanak. Az általunk szállított Rigitone®  Climafit lapok mérete a perforációtól függően változik, az élek minden esetben egyenes vágá- súak (SP4SK). A Rigitone® Climafit lapok fekete akuszti- kus kasírozással rendelhetők. A tervezés és építés során ügyelni kell a dilatációs előírások betartására. A Rigitone® Climafit lapok az MSZ EN 14190 számú szabvány értelmé- ben A2-s1,d0 tűzvédelmi osztályba tartoznak. A Rigitone® Climafit perforált lapok hűtő-fűtő és egyben akusztikus álmennyezetek burkolására alkalmasak.

Az expandált grafittal dúsított gipszmag- nak köszönhetően a lapok hővezető ké- pessége kiemelkedő. A Rigitone® Climafit lapok hézagolására a Rigitone® Mix héza- golóanyagot kell használni.

Climafit 8/18

Lyukasztás alakja: kör Lyukasztás mérete: 8 mm Lyukasztás távolsága: 18 mm Lyukasztott felület: 15,5%

Elem mérete: 1188 x 1998 x 10 mm

Tömeg: 7,4 kg/m2

Climafit 8/18Q

Lyukasztás alakja: négyzet Lyukasztás mérete: 8 x 8 mm Lyukasztás távolsága: 18 mm Lyukasztott felület: 19,8%

Elem mérete: 1188 x 1998 x 10 mm

Tömeg: 7 kg/m2

Climafit 8-15-20 Super

Lyukasztás alakja: kör

Lyukasztás mérete: 8-15-20 mm Lyukasztás távolsága: szórt mintázat Lyukasztott felület: 10%

Elem mérete: 1200 x 1960 x 10 mm

Tömeg: 6,1 kg/m2

Climafit 12/25Q

Lyukasztás alakja: négyzet Lyukasztás mérete: 12 x 12 mm Lyukasztás távolsága: 25 mm Lyukasztott felület: 23%

Elem mérete: 1200 x 2000 x 10 mm

Tömeg: 6,7 kg/m2

10

A Rigitone®  Climafit termékcsalád

RIGITONE CLIMAFIT TERMÉKCSALÁD / MÉRETEK ÉS FORGALMAZÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK

Hosszú-

Terméknév	Vastagság   Szélesség	ság

[mm]	[mm]	[mm]

Raklap

mennyiség db/raklap

Cikkszám

EAN kód

VTSZ

Tábla

felület m2/ tábla

Tömeg

kg/ tábla

Bruttó

tömeg kg/raklap

kg/m2

Rigitone Climafit

6/18

10

1188

1998

40

5200912997     4002806946793   6809 1900    2,34	18,95	870	8,10

Rigitone Climafit

8/18

10

1188

1998

40	5200444437   4002806946700   6809 1900    2,34	17,32

794	7,40

Rigitone Climafit

8-15-20 Super

10

1200

1960

40

5200443132     4002806946755   6809 1900    2,33	16,1

862	6,10

Rigitone Climafit

8/18 Q

10

1188

1998

40

5200897099   4002806946847   6809 1900    2,34	16,353	766	6,99

Rigitone Climafit

12/25 Q

10

1188

1998

40

5200619952     4002806946823   6809 1900    2,34	15,68	755	6,70

RIGITONE CLIMAFIT TERMÉKCSALÁD / TULAJDONSÁGOK ÉS TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

EN 14190

szerinti jelölés    Karton színe	Hosszanti él

Kereszt-

irányú él

Hővezetési	Maximális

tényező	hőmérséklet W/mK		°C

Megengedett

páraterhelés [relatív páratartalom]

Tűzvédelmi	Teljes

osztály	vízfelvétel:

R2F

szürke

SK

SK

0,52

50

70%

A2-s1, d0

NA

11

#### HŰTŐ-FŰTŐ ÁLMENNYEZETEK ÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES RENDSZERTERMÉKEK

CLIMA TOP RF 10 ÉPÍTŐLEMEZ

A Rigips® Clima TOP RF 10 építőlemez megjelenésében nagyon hasonló a normál gipszkartonokhoz, azonban hűtő-fűtő rendszerekhez lett kifejlesztve, így vékonyabb, nagyobb sűrűségű és jobb hővezetési tényezővel (0,3 W/mK) rendelkezik.

CLIMAFIT 10 ÉPÍTŐLEMEZ

A Climafit 10 hűtő-fűtő rendszerekhez kifejlesztett lapunk összetétele technikai újítás és világszabadalom. A gipszmagban található expandált grafit jelentősen csökkenti a lapok súlyát és növeli a hővezető képességet

(>0,52 W/mK).

RIGITON CLIMAFIT – PERFORÁLT ÉPÍTŐLEMEZEK

A Rigiton Climafit építőlemezek hűtő-fűtő rendszerekhez lettek kifejlesztve, azonban kiváló hővezetési képességük és kis tömegük mellett, kiváló a hangelnyelő képességük is.

A gipszmagban található gipszőrleményen túl, teljes felületükön perforáltak, valamint

a lapok hátoldalán fekete akusztikus kasírozás található. A mintázatok mindegyike különböző megjelenést biztosít, így egyedi látvány- elemként is alkalmazhatóak (>0,52 W/mK).

1

2

3

RIGIPROFIL VÁZSZERKEZET: R-CD 60, R-UD 30

A Rigips hűtő-fűtő álmennyezetek építéséhez a rendszerhez tartozó Rigiprofilok

használata szükséges. Az álmennyezetek tartószerkezetét R-UD szegőprofilok és

az R-CD profilokból készült profilváz alkotják. A hűtő-fűtő álmennyezetek kettős profilvázzal készülnek, a felső CD-profilokat főtartóknak nevezzük, az alsó CD-profilokat, amelyekhez az álmennyezet lapjait csavarozzuk,

szerelő CD-profiloknak nevezzük.

NÓNIUSZ  FÜGGESZTŐRENDSZER

A dupla profilvázzal készülő Rigips hűtő- fűtő álmennyezetek függesztéséhez nóniusz függesztőrendszert szükséges alkalmazni, ami tökéletesen alkalmas a nagyobb igénybevételnek kitett álmennyezetek építéséhez.

Elemei: Nóniusz függesztő fémhez alsó rész; Nóniusz függesztő felső 140 – 3000 mm; Sasszeg (2 db/csomópont).

TOVÁBBI ÁLMENNYEZETI TARTOZÉKOK

A hűtő-fűtő álmennyezetek építéséhez a rendszerhez kifejlesztett tartozékok használata szükséges, mint például:

CD toldó 100, ami az R-CD profilok hossz- irányú toldásához szükséges, valamint

a Keresztösszekötő, amit az R-CD profilok keresztező csomópontjában kell alkalmazni. A födémhez történő csatlakozáshoz a rögzítő elem típusát a födém ismeretében a tervező és/vagy kivitelező határozza meg.

4

5

6

SZIGETELŐ SZIVACSCSÍK 30 MM

Az R-UD 30 profilokat felszerelésüket megelőzően Rigips®  szigetelő szivacscsíkkal látjuk el.

Méret: 30 m/tekercs.

HARTFIX ÉS HARTFIX HD CSAVAROK

A hűtő-fűtő álmennyezetek készítése során  a Clima TOP RF 10 lapok profilvázhoz történő csavarozása HartFix vagy HartFix HD csavarokkal történik.

Méret: 3,9 x 25; 3,9 x 35 mm

CLIMAFIT FEHÉR CSAVAROK

A Rigips® Climafit 10 és a Rigitone Climafit 10 lapok Rigiprofil vázhoz történő rögzítése során Climafit fehér csavarok használata javasolt.

Méret: 3,5 x 23 és 3,5 x 35 mm

7

8

9

HÉZAGOLÓANYAG: VARIO, CLIMA TOP ÉS CLIMAFIT ÉPÍTŐLEMEZEKHEZ

Fehér színű, finomszemcsés hézagoló és felületi glettelő anyag, elsősorban nagy igénybevételnek kitett szerkezetekhez és tűzgátló rendszerekhez. Hézagerősítő szalaggal együtt kell alkalmazni.

Felületsimító anyagként Q4 felületi minőségig alkalmazható.

Kiszerelés: 5, 25 kg/zsák

RIGITONE®  MIX HÉZAGKITÖLTŐ ANYAG RIGITONE®  CLIMAFIT PERFORÁLT ÉPÍTŐLEMEZEKHEZ

A Rigitone®  Climafit perforált építőlemezek hézagait Rigitone®  Mix hézagkitöltő anyaggal kell kitölteni, egy erre a célra alkalmazható speciális kinyomó pisztoly segítségével.

A lapok közötti hézagok célszerszámmal kerülnek beállításra. A lapok éleit gyártáskor alapozó festéssel látják el, további kezelést  a beépítés során nem igényelnek.

RIGIPS® PAPÍR VAGY ÜVEGSZÁLAS HÉZAGERŐSÍTŐ SZALAG

A gipszkartonlapok találkozásánál a papír vagy üvegszálas hézagerősító szalagokat a hézagolóanyagba ágyazzuk a hézagok megerősítéséhez.

Rigips papír hézagerősítő szalag: szélesség: 5 cm, 75 m és 150 m/tekercs

Rigips üvegszálas hézagerősítő szalag: szélesség: 5 cm, 25 m/tekercs

10

12

11

12

MAKING THE WORLD A BETTER HOME

A SAINT-GOBAIN RENDSZEREKET ÉS MEGOLDÁSOKAT FEJLESZT, GYÁRT ÉS SZÁLLÍT

# AZ ÉPÍTŐIPAR, A JÁRMŰIPAR,

AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉS MÁS ÉRINTETT  IPARÁGAK  RÉSZÉRE.

A folyamatosan megújuló, innovatív megoldások biztosítják a jóllétet, teljesítményt és biztonságot, szem előtt tartva a fenntarthatóság,

a hatékony erőforrásgazdálkodás és a klímaváltozás elleni harc kihívásait.

WWW.SAINT-GOBAIN.COM

„TEGYÜK A VILÁGOT EGY JOBB OTTHONNÁ!”

A Saint-Gobain kötelezettségvállalásával összhangban a Rigips® célja, hogy kiváló teljesítményű termékei a teljes élettartamuk során, a nyersanyag-kitermeléstől

az újrahasznosításig, a környezetünket is kíméljék.

@Rigips.Hungary	@saintgobainhungary	@RigipsHungary

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.

2085 Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz.

Telefon: +36 26 567 600 www.rigips.hu www.saint-gobain.hu